
一、特性参量术语  
　　1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压，并以它确定高压开关设备的有关试验条件。
　　2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下，高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。  
　　3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值，并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。  
　　4.额定电流开断电流——在规定条件下，断路器能保证正常开断的最大短路电流。   
　　5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下，开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。  
　　6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下，在确定的短时间内，开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 
　　7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下，开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。  
　　8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。  
　　9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 
　　10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路，在工频下的电阻与感抗之比，不包括负荷的阻抗。 ‑  
　　11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时，设备耐受的工频电压标准值（有效值）。 
　　12.额定操作（雷电）冲击耐受电压——在耐压试验时，设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。
二、术语  
　　1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。   
　　2.分（闸）操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 
　　3.合（闸）操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。  
　　4.“合分”操作——开关合后，无任何有意延时就立即进行分的操作。   
　　5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作；如有多位置，则需通过所有的其他位置。  
　　6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 
　　7.自动重合（闸）操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 
　　8.关合（接通）——用于建立回路通电状态的合操作。  
　　9.开断（分断）——在通电状态下，用于回路的分操作。 
　　10.自动重关合——在带电状态下的自动重合（闸）操作。  
　　11.开合——开断和关合的总称。  
　　12.短路开断——对短路故障电流的开断。   
　　13.短路关合——对短路故障电流的关合。  
　　14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。  
　　15.触头开距——分位置时，开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。  
　　16.行程触头的——分、合操作中，开关动触头起始位置到任一位置的距离。  
　　17.超行程——合闸操作中，开关触头接触后动触头继续运动的距离。
　　18.分闸速度——开关分（闸）过程中，动触头的运行速度。  
　　19.触头刚分速度——开关合（闸）运程中，动触头与静触头的分离瞬间运动速度。 
　　20.合闸速度——开关合（闸）过程中，动触头的运动速度。  
　　21.触头刚合速度——开关合（闸）过程中，动触头与静触头的接触瞬间运动速度。   
　　22.开断速度——开关在开断过程中，动触头的运动的速度。​  
　　23.关合速度——开关在开断过程中，运触头的运动速度。
三、电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面：  
   35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法  
   1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸（zhi）；L代表铝（lv）；Q代表铅（qian）；F代表分相（fen）；ZR代表阻燃（zuran）；NH代表耐火（naihuo）。   
   2.用数字表示外护层构成，有二位数字。无数字代表无铠装层，无外被层。第一位数字表示铠装，第二位数字表示外被，如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。   
   3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为：绝缘材料；导体材料；内护层；外护层。   
   4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42－10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 
    电力电缆型号各部分的代号及其含义 D  
1.绝缘种类：V代表聚氯乙稀；X代表橡胶；Y代表聚乙烯；YJ代表交联聚乙烯；Z代表纸。  
2.导体材料：L代表铝；T（省略）代表铜。  
3.内护层：V代表聚氯乙稀护套；Y聚乙烯护套；L铝护套；Q铅护套；H橡胶护套；F氯丁橡胶护套。  
4.特征：D不滴流；F分相；CY充油；P贫油干绝缘；P屏蔽；Z直流。 
5.控制层：0无；2双钢带；3细钢丝；4粗钢丝。 
6.外被层：0无；1纤维外被；2聚氯乙稀护套；3聚乙烯护套。   
7.阻燃电缆在代号前加ZR；耐火电缆在代号前加NH。  
    充油电缆型号及产品表示方法  
     充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 6]
  
    充油电缆外护层代号含义为   
    1.加强层：1代表铜带径向加强；2代表不锈钢带径向加强；3钢带径向加强；4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。  
    2.铠装层：0无铠装；2钢带铠装；4粗钢丝铠装。   
    3.外被层：1纤维层；2聚氯乙稀护套；3聚乙烯护套 
四、敷设方式 
穿焊接钢管敷设 SC  
穿电线管敷设 MT   
穿硬塑料管敷设 PC   
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC   
电缆桥架敷设 CT   
金属线槽敷设 MR  
塑料线槽敷设 PR   
钢索敷设 M  
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC   
穿金属软管敷设 CP  
直接埋设 DB   
电缆沟敷设 TC   
混凝土排管敷设 CR   
AB/沿或跨梁(屋架)敷设   
BC/暗敷在梁内   
AC/沿或跨柱敷设  
CLC/暗敷在柱内   
WS/沿墙面敷设 
WC/暗敷在墙内  
CE/沿天棚或顶板面敷设  
CC/暗敷在屋面或顶板内   
SCE/吊顶内敷设   
ACC/暗敷在不能上人的吊顶内‑  
ACE/在能进人的吊顶内敷设  
F/地板或地面下敷设 
五、电线电缆及附件知识问答   
1，常用的电线，电缆按用途分有哪些种类  
答:按用途可分为裸导线，绝缘电线，耐热电线，屏蔽电线，电力电缆，控制电缆，通信电缆，射频电缆等.   
2，绝缘电线有哪几种   
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线，聚氯乙烯绝缘软线，丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线，橡皮绝缘电线，农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线，橡皮绝缘棉纱纺织软线，聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线，电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等. ‑  
3，电缆桥架适合于何种场合   
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆，控制电缆，亦可用于电信，广播电视等部门在室内外架设.  
4，电缆附件有哪些  
答:常用的电附件有电缆终端接线盒，电缆中间接线盒，连接管及接线端子，钢板接线槽，电缆桥架等. 
5，什么叫电缆中间接头   
答:连接电缆与电缆的导体，绝缘屏蔽层和保护层，以使电缆线路连接的装置，称为电缆中间接头.  
6，什么叫电气主接线   
答:电气主接线是发电厂，变电所中主要电气设备和母线的连接方式，包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式.   
7，在选择电力电缆的截面时，应遵照哪些规定 
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:  
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;   
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;  
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;  
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;   
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作. 
8，交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点 
答:(1)易安装，因为它允许最小弯曲半径小，且重量轻;  
(2)不受线路落差限制;  
(3)热性能好，允许工作温度高，传输容量大; 
(4)电缆附件简单，均为干式结构;
(5)运行维护简单，无漏油问题;   
(6)价格较低; ​  
(7)可靠性高，故障率低;   
(8)制造工序少，工艺简单，经济效益显著.   
9，固定交流单芯电缆的夹具有什么要求 为什么   
答:夹具应无铁件构成闭合磁路，这是因为当电缆线芯通过电流时，在其周围产生磁力线，磁力线与通过线芯的电流大小成正比，若使用铁件等导磁材料，根据电磁感应可知，将在铁件中产生涡流使电缆发热，甚至烧坏电缆.所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具.  
10，以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么  
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥，它不仅简化了施工工艺，还缩小了接头的终端的尺寸，安装方便，省时省工，性能优越，节约金属.热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体，集合了这两种附件的优点. 
11，电缆敷设前应进行哪些检查工作  
答:(1)支架应齐全，油漆完整. 
(2)电缆型号，电压，规格符合设计. 
(3)电缆绝缘良好，当对油纸电缆的密封有怀疑时，应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格.  
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa.  
12，对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时，如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮  
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查，无"嘶嘶"声或白色泡沫出现，说明未受潮.   
13，电缆标志牌应注明什么内容 编写有何要求   
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号，电缆型号，规格及始点，并联使用的电缆应有顺序号.要求字迹清晰，不易脱落. 
14，直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置  
答:在电缆两端，电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处.   
15，制作电缆接头用的黄腊绸带，黑玻璃漆带，无碱玻璃丝带等，施工前如何进行排潮处理 “ 
答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷，放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h，冷却干取出，放入干燥的密封筒内.   
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中，离锅底保持30mm距离，经一定时间后油面不再产生泡沫后取出，装入贮有电缆油的桶中，油位应超过所有装入的物体并将其密封.
16，电缆外护层的作用是什么  
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀，增强机械强度.  
17，室外电缆沟应符合哪些要求  
答:电缆沟上部应比地面稍高，加盖用混凝土制作的盖板，电缆应平敷在支架上，有良好的排水管. 
 
18，电缆内护层的作用是什么  
答;使绝缘层不会与水，空气或其他物体接触，防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害.   
19，使用钢丝钳时应注意些什么  
答:使用前，一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损，使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材，并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具，以免损坏. 
20，什么叫绝缘强度  
答:绝缘物质在电场中，当电场强度增大到某一极限时就会被击穿，这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度.  
21，交联热收缩电缆附件有哪些优点 
答:这是一种新型材料，它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越，体积小，质量小，安装简便，材料配套等优点，另外还具有耐气候，抗污秽性，阻燃自熄等能力.  
22，对电缆导体连接点的机械强度有何要求  
答:连接点的机械强度，一般低于电缆导体本身的抗拉强度，对于固定敷设的电力电缆，其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%. 
23，电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能  
答;应具备下列主要性能:  
高的击穿强度; 
(2)低的介质损耗; 
(3)相当高的绝缘电阻;  
(4)优良的耐放电性能; 
(5)具有一定的柔软性和机械强度;   
(6)绝缘性能长期稳定.  
24，机械敷设电缆时，牵引强度有何规定  
答:对于铜芯电缆，当牵引头部时，允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆，当牵引头部时，允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时，铅护套电缆允许强度为10N/cm;  
铅护套电缆为40N/cm.  
25，对电缆保护管有何规定 
答:(1)电缆需要穿保护管敷设时，管子内径不应小于电缆外径的1.5倍，混凝土管，陶土管，石棉，水泥管的内径不应小于100mm;  
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; 
(3)每根管子最多不应超过三个弯头，直角弯不应多于2个. ​  
26，如何测量电缆护套的外径  
答:在护套圆周上均匀分布的五点处，测量护套外径和其平均值，其平均外径既为护套的外径.
27，不同截面的铜芯电缆如何连接 
答:不同截面的铜芯电缆连接，可采用开口弱背铜接管，以锡焊法连接，也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管，以压接法连接.  
28，简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程   
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备，型号是否相配，检查并确认电缆有无潮气后，检查电缆.  
(2)切除多余电缆，根据现场情况决定电缆长度.  
(3)剥除护层. 
(4)焊接接地线，将接地线焊接在钢带上.  
(5)填充三叉口及绕包密封胶.  
(6)安装三芯分支护套，将护套套入根部，从中部开始收缩，先往根部，再往指部.  
(7)剥铜 带和外半导电层，剥切三芯分支套口20mm以上的铜带，严禁损伤主绝缘，清除干净半导电层.  
(8)安装应力管，管口端部分支套对接后热缩.
(9)安装接线端子.  
(10)安装绝缘管. 
(11)安装密封管. 
(12)核相后安装相色管. 
29，户内，户外预制式终端安装步骤有哪些 
答:(1)将电缆按预定位置就位，固定，清洁表面，参照说明书剥除外护套，如有特殊需要，外护套剥切长度可调整，分别由铜带，外护套铠装引出2组地线.  
(2)由外护套口向上量取需要尺寸，切除多余电缆，套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩，由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm).去掉多余铜带(保留20mm)，再保留半导体预定位置，压接出线端子密封. 
30，在什么情况下，现场安装的电动机应进行抽芯检查  
答:电动机有下列情况之一时，应进行抽芯检查: 
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;   
(2) 经外观检查或电气试验，质量有可疑时; . 
(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;  
(4) 试运转时有异常情况者.  
31，发电机手动同期并列应具备哪些条件  
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压，频率，相位与运行系统的电压，频率，相位之差小于规定值. 
32，母线装置施工完，应进行哪些检查  
答:应进行下列检查:   
(1)金属构件的加工，配制，焊接螺接应符合规定;   
(2)各部螺栓，垫圈，开口销等零部件应齐全可靠;  
(3)母线配制及安装架应符合规定，相间及对地电气距离符合要求;   
(4)瓷件，铁件及胶合处应完整，充油套管应无渗油，油位正常; 
(5)油漆完整，相色正确，接地良好.  
33，在35kv及以下电力电缆接头中，改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种)，并简述其方法. R  
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起，成喇叭状，其边缘应光滑，圆整，对称.   
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸. 
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下.
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形，人为地将屏蔽层扩大，以改善电场分布. 
(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头，在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带，并将其连接在一起.  
(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头，首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带，然后将相应规格折应力管，套在铜屏蔽的末端处，热缩成形 
34，电缆支架的加工应符合哪些要求 
答:(1)钢材应平直，无明显扭曲，下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边，毛剌; 
(2)支架应焊接牢固，无显蓍变形，各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
(3)金属支架必须进行防腐处理，位于湿热，盐，雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计作特殊的防腐处理. 
35，列举出你熟悉的电缆架.  
答:拼焊式E型架，装配式E型架，桥式电缆架，电缆托架，挂钩式支架，单根电缆支架等.  
36，敷设电缆应满足哪些要求 
答:应满足以下要求 
(1)安全运行方面，尽可能避免各种外来损坏，提高电缆线路的供电可靠性; 
(2)经济方面，从投资最省的方面考虑;  
(3)施工方面，电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修.  
37，制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些  
答:有绝缘胶，绝缘带，绝缘管，绝缘手套，绝缘树脂等. 
38，简述电缆头制作的一般操作程序.  
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等. 
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等.  
(3)制作后电气测试. 
39，电缆保护管的加工应符合哪些要求  
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角，管口宜做成喇叭形. 
(2)电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径.   
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表，镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆.H
  
40，电缆的排列符合哪些要求  
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上.
(2)高，低压电缆，强，弱电控缆应按须序分层配置，一般情况宜由上而下，但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时，为满足弯曲半径，可由下面上配置.  
41，电缆沟内敷设电缆的方法是什么 
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿，一般可将滑轮放在沟内，施放完毕，将电缆放于沟底或支架上，并在电缆上绑扎电缆标牌. )m 
42，电缆敷设的常用设备有哪些  
答:(1)空气压缩机，主要用来破坏路面，为以后敷设电缆作准备;  
(2)电动卷扬机或电缆牵引机，主要用来拖电缆;  
(3)电缆输送机，配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力，减轻对电缆的损坏;  
(4)电缆盘放线支架; 
(5)滚轮装置;  
(6)防捻 ，减钢丝绳出现的扭曲; 
(7)电缆盘制动装置]  
(8)张力计.   
43，电缆沟中支架安装距离的要求如何   
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上，水平装置时，当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆，每隔1m应用绑带扎牢，垂直装置时，每隔1~1.5m加以固定. 
44，如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装   
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内，当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时，应用隔板隔开.
45，电缆隧道内如何装设接地线 
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线，接地线应和所有的支架相连，两头和接地极连通.接地线的规格应符合设计要求.电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外，应全部相互连接并和接地线相连，电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌. 
46，对于电缆孔洞的防火封堵有何要求 
答:对于较大的电缆贯穿孔洞，如电缆贯穿楼板处等，采用防火堵料封堵时，应根据实际情况，先在电缆表面涂四至六层防火涂料，长度自孔洞以下1.5m左右，再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料，保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装，封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火.   
47，喷灯点火前应注意哪些检查  
答:应进行下列各项检查: 
(1)打气筒是否漏油或渗油，油桶及喷嘴处是否漏油，漏气`  
(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4，加油的螺丝塞是否拧紧. ​ 
48，使用喷灯应注意哪些事项   
答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;  
(2)开始打气压力不要太大，点燃后火焰由黄变蓝即可使用;  
(3)周围不得有易燃物，空气要流通; 
(4)停用时先关闭调节开关，火熄后，慢慢旋松油孔盖放气，空气放完后，要要旋松调节开关，完全冷却后再旋松孔盖; 
(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用. 
49，手动油压钳有何用途 如何操作 
答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中，用压接钳挤压数个坑，使导线连接在一起，压接时，手柄向上抬起时，柱塞向外移动，进油阀下腔产生真空，油箱内的油进入柱塞腔.手柄下压时，柱塞向内移动，油受压后，使进油阀关闭，打开出油阀，使油压进入液压缸，推动活塞和阳模，阳，阴模之间放有压接管，当压接被挤压的坑深到一定值时，开启回油阀，活塞自动返回，压完一个坑后，移动压钳，再压下一个.   
50，常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同，主要可分为哪几类 
答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;  
(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;   
(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   
(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;  
(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;  
(6)橡皮绝缘电力电缆.  
51，常用绝缘材料的类别哪些 举例说明 
答:(1)无机绝缘材料:有云母，石棉，大理石，瓷器，玻璃等; 
(2)有机绝缘材料:有树脂，橡胶，纸，麻，棉纱等;   
(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料.   
52，在哪种情况下采用排管敷设 有什么优点 
答:排管敷设一般用在与其他建筑物，公路或铁路相交叉的地方，有时也在建筑物密集区内采用.主要优点是占地少，能承受大的荷重，电缆相互间互不影响，比较安全  
53，何谓电缆长期允许载流量  
答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时，在热稳定后，电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值. 
54，决定电缆长期允许载流量的因素有哪些 /
答:有以下三个因素决定:  
(1)电缆的长期容许工作温度; 
(2)电缆本身的散热性能;  
(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件.   
55，电缆的敷设方式有几种  
答:有以下几种:  
(1)直埋在地下;  
(2)安装在电缆沟内;   
(3)安装在地下隧道内; 
(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;
(5)安装在桥架上;   
(6)敷设在排管内;
(7)敷设在水底. “  
56，如何进行电缆管的连接工作  
答:电缆管连接时，必须用扣和管接头连接，如采用焊接时，不能直接对焊，连接处要套上一段粗管再进行焊接，以免焊渣掉入管内.  
57，制作电缆头时，对上下扳弯电缆芯线有何要求  
答:扳弯线芯时，不得损伤纸绝缘，芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍.制作时要特别小心，应使线芯弯曲部分均匀受力，否则极易损伤绝缘纸.  
58，简述塑料电缆的热收缩密封法.   
答:热缩法适用于中，低压橡，塑电缆接头和终端头的密封，也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆.采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管.将这种管材套于预定的粘合密封部位，并在粘和部位涂上热熔胶，当加热到一定温度后，热缩管将收缩，同时热熔胶熔化，待自然冷却后即形成一道良好的密封封层.  
59，用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么  
答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;  
(2)使用前必须进行检查，按钮，操作把手，行程开关应完好，弯管机必须可靠接地;  
(3)选用符合要求的模具，确定好所需要的弯曲半径; 
(4)施工场地周围，应有充足的活动范围;  
(5)使用时待空转正常后，方可带负荷工作，运行中，严禁用手脚接触其转动部分;  
(6)工作完毕应及时停电，释放油压.  
60，电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么   
答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据，运行维护的档案资料.应列入每根电缆的编号，起始点，型号，规格，长度，并分类统计出总长度，控缆还应列出每根电缆的备用芯.  
电缆编号是识别电缆的标志，故要求全厂编号不重复，并且有一定的含义和规律，能表达电缆的特征.   
61，电缆目前采用的敷设方法可分为几类  
答:(1)人工敷设，即采用人海战术，在一人或多人协调指挥下，按规定进行敷设; )
(2)机械化敷设，即采用滚轮，牵引器，输送机，通过一同步电源进行控制，比较安全; 
(3)人工和机械相结合，有些现场由于转弯较多，施工难度大，全用机械较困难，所以采用此法. 
62，控制二次回路接线应符合哪些要求 
答:(1)按图施工接线正确;  
(2)导线的电气连接应牢固可靠;  
(3)盘柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤; 
(4)电缆芯线端部应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色;  
(5)配线应整齐，清晰，美观，导线绝缘应良好，无损;  
(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根，最多不得超过两根.
63，电缆排管有何要求   
答:(1)排管顶部至地面距离，在厂房内为0.2m，人行道下为0.5m，一般地区为0.7m;  
(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑，长度超过30mm时也应加设井坑; 
(3)井坑深度不小于0.8m，人孔直径不小于0.7mm;  
(4)排管应有倾向井坑0.5%～1%的排水坡度.  
64，对于电缆导体连接点的电阻有何要求   
答:要求连接点的电阻小而且稳定，连接点的电阻与相同长度，相同截面的导体之比值，对于新安装的终端头和中间头，应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2.   
65，电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求 _ 
答:应满足的要求有: 
(1)耐压强度高，导体连接好; 
(2)机械强度大，介质损失小;  
(3)结构简单，密封性强.  
66，什么是电缆故障 有几种常见的类型  
答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中，因绝缘击穿，导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障.常见的故障有接地故障，短路故障，断线故障，闪络性故障和混合型故障等. 
67，如何处理电缆线路的单相接地故障   
答:电缆线路单相接地故障一般来说，电缆导体的损伤只是局部的，如果属于机械损伤，而故障点附近的土壤又较干燥时，一般可进行局部修理，加添一只假接头，即不将电缆芯锯断，仅将故障点绝缘加强后密封即可.   
68，电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查   
答:敷设前应检查电缆的型号，规格及长度是否符合要求，是否有外力损伤，低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻，阻值一般不低于10MΩ，高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ.  
69，主厂房内敷设电缆时一般应注意什么 
答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:   
(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;   
(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设，地下水位高处亦可架空或用排管敷设; 
(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道，沟或排管，当一端设备在上，一端在下时，可部分架空敷设，当地下水位较高时，宜架空.  
70，电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位 采用什么材料 有何作用   
答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触，消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加，一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层.为了使绝缘层和金属护套有较好的接触，一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层.外屏层与内屏层的材料相同，有时还外扎铜带或编织铜丝带.  
71，简述环氧树脂复合物的构成及性能.
答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂，填充剂增韧剂和稀释剂组成.具有以下性能: 
(1)有足够的机械强度;   
(2)电气性能优良; 
(3)电气性能稳定; 
  
(4)与有色金属有足够的黏附力;  
(5)耐腐蚀性好;   
(6)户外使用时，耐雨，耐光，耐湿热.  
72，单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线  
答:在金属护套一端接地的电缆线路中，为确保护套中的感应电压不超过允许标准，必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体，且导体的两端接地，这种导体称为回流线.当发生单相接地故障时，接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点，由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通，因而可降低短路故障时护套的感应电压.  
73，电缆工程可划分为几个项目   
答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸，运输和空车回程
  
(2)地方工程:包括路面开挖，隧，沟道施工等. 
(3)敷设工程:包括敷设，中间头制作，掀盖板，埋管，校潮，牵引头制作等.  
(4)两端工程:包括支，吊桥架和其基础的制作安装，终端头制作，油压力和信号装置的安装，名种电气性能测试等. 
(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作，供油箱，自动排水及信号装置的安装等.   
(6)接地工程:包括绝缘接头，换位箱，保护器，接地箱安装等.   
74，电缆线路的验收应进行哪些检查  
答:(1)电缆规格应符合规定，排列应整齐，无损伤，标牌齐全，正确，清晰;   
(2)电缆的固定弯曲半径，有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;  
(3)电缆终端，中间头不渗漏油，安装牢固，充油电缆油压及表计整定值应符合要求;   
(4)接地良好; 
 
(5)电缆终端相色正确，支架等的金属部件油漆完整; 
(6)电缆沟及隧道内，桥架上应无杂物，盖板齐全. 
75，电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求 
答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗.   
电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量，测量时一般使用较低的电压，因此，需要用降压变压器进行降压，降压器采用星形接线，容量一般为10kVA以上，有较广的电压调节范围，测量时交流电源应比较稳定，以保证测量时电流达到规定的要求，实际电压表的读数值必须是电缆端的电压，试验电流最好接近电缆长期允许载流量，测读各表计的数值时，合上电流后同时读取三个表的数值.   
76，根据《电业生产安全规定》，电气工作人员必须具备的条件是什么  
答:必须具备下列条件: 
经医生鉴定身体健康，无妨碍工作的病症;  
(2)具备必要的电气知识，按其职务和工作性质掌握相关的规程，专业技术及安全操作技术，并经考试合格;  
(3)熟练掌握触电急救方法.  
77，电缆在运输装卸过程中应注意什么   
答:(1)在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，严禁将电缆盘直接由车上推下，电缆般不应平放运输，平放贮存.   
(2)运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆绕紧，充油电缆至压力油箱间的油管应固定，不得损伤，压力油箱应牢固，压力指示应符合要求. 
78，电缆防火有哪些措施  
答:(1)采用阻燃电 
(2)采用防火电缆托架; 
(3)采用防火涂料;   
(4)电缆隧道，夹层出口等处设置防火隔墙，防火挡板; 
  
(5)架空电缆应避开油管道，防爆门，否则应有要取局部穿管或隔热防火措施 
79，选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑 ​ 
答:应考虑如下几个方面:   
(1)电缆长期允许通过的工作电流;   
(2)一旦短路时的热稳定性;  
(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围. 
80，电力电缆和架空线比较有哪些优点  
答:(1)运行可靠，由于安装在地下等隐蔽处，受外力破坏小，发生故障的机会较少，供电安全，不会给人身造成危害;  
(2)维护工作量小，不需频繁的巡检;
(3)不需架设杆塔;  
(4)有助于提高功率因数. 
六、低压电缆头制作安装 
（1）概述  
低压电缆规格型号较多，以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。  
（2）施工流程 
摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接 
（3）主要施工方法及技术措施   
1）摇测电缆绝缘 

a.选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。   
b.电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。 
2）包缠电缆，套电缆终端头套   
a.剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。   
根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。   
c.将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。 
3）压电缆芯线接线鼻子  
a.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。   
b.将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接坑应在两道以上。大规格接线端子应采用液压机械压接。
c.根据不同的相位，使用黄、绿、红、四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
d.将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。  
e.根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。
七、电缆桥架的施工要点 
（1）施工顺序  
测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理  
（2）主要施工方法及技术措施   
1）测量定位  
用弹线法标识桥架的安装位置，确定好支架的固定位置，做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线，如预留洞不合适，应及时调整，并做好修补。  
2）支架制作安装   
依据施工图设计标高及桥架规格，进行定位，然后依照测量尺寸制作支架，支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定，支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架，支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。
3）桥架安装  
a.对于特殊形状桥架，将现场测量的尺寸交于材料供应商，由供应商依据尺寸制作，减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。  
b.桥架安装前，必须与各专业协调，避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。  
c.将桥架举升到预定位置，与支架采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致，在圆弧形建筑物墙壁的桥架，其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。 
d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。 
e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。  
4）接地处理  
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线，把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈，桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。  
5）多层桥架安装 
分层桥架安装，先安装上层，后安装下层，上、下层之间距离要留有余量，有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm，层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm，与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

